КОТЛЫ

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ

КВа-0,05 Гн, MICRO New 50

КВа-0,075 Гн, MICRO New 75

КВа-0,095 Гн, MICRO New 95

КВа-0,1 Гн, MICRO New 100

КВа-0,125 Гн, MICRO New 125

КВа-0,150 Гн, MICRO New 150

КВа-0,175 Гн, MICRO New 175

КВа-0,200 Гн, MICRO New 200

Руководство по эксплуатации

Паспорт

Самара 2026

Содержание

| 1. Назначение изделия………………………………………………… | 3 |
| --- | --- |
| 2. Технические данные……………………………………………….. | 4 |
| 3. Комплектность котлов……………………………………………… | 8 |
| 4. Требования к технике безопасности……………………………… | 8 |
| 5. Устройство и принцип работы котла……………………………… | 9 |
| 6. Пуск и работа котла………………………………………………… | 13 |
| 7. Настройка мощности котла………………………………………… | 16 |
| 8. Установка котла……………………………………………………. | 17 |
| 9. Техническое обслуживание……………………………………….. | 19 |
| 10. Возможные неисправности котла и методы их устранения ….. | 20 |
| 11. Ремонт котла………………………………………………………. | 22 |
| 12. Утилизация………………………………………………………... | 22 |
| 13. Гарантийные обязательства……………………………………… | 22 |
| 14. Маркировка……………………………………………………….. | 23 |
| 15. Правила хранения………………………………………………… | 23 |
| 16. Свидетельство о приемке………………………………………… | 24 |

- Назначение изделия

1.1. Котлы отопительные газовые водогрейные серии «MICRO New» теплопроизводительностью от 50 кВт до 200 кВт с абсолютным давлением 0,3 МПа и максимальной температурой воды на выходе из котла 90°С предназначены для теплоснабжения жилых помещений, зданий коммунально-бытового и производственного назначения, оборудованных системой водяного отопления с принудительной циркуляцией. Система контроля и регулирования процессов розжига и горения микрофакельной горелки электрофицирована, построена на базе автоматического регулятора розжига и комбинированного газового клапана с сервоприводом серии VR4601, VK4100, производитель — компания «Honeywell Inc.»;  клапан электромагнитный двойной серии ВН (двухпозиционный ВН1Д-4К, трехпозиционный ВН1ДВ-1К) (Термобрест, Беларусь). Вид топлива: газ природный по ГОСТ 5542-2022, газ сжиженный по ГОСТ 20448-2018, биогаз по ГОСТ 27577-2000.

Соответствуют требованиям ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе», ГОСТ 20548-93 «Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью до 100 кВт. Общие технические условия» ГОСТ 30735-2001 "Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью от 0,1 до 4,0 МВт. Общие технические условия".

1.2. Котлы изготавливаются в исполнении для умеренных и холодных климатических зон. В процессе эксплуатации котлы должны находиться в закрытом помещении с естественной вентиляцией.

1.3. Монтаж и эксплуатация котлов должны осуществляться в соответствии с настоящим руководством, а также согласно:

- «Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности  «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления»,  2014 г.;

- «Правилам устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева не выше 388К (115°С)» 1992 г. с изм. № 1, 2, 3;

- Строительным нормам и правилам СП 62.13330.2011, СП 60.13330.2020, СП 89.13330.2016

1.4. Пуск, профилактическое обслуживание, устранение неисправностей, ремонт автоматики производится специализированными организациями, имеющими допуск на выполнение перечисленных видов работ.

1.5. Перед пуском и эксплуатацией котлоагрегатов «MICRO New» необходимо ознакомиться с настоящей инструкцией. Нарушение или невыполнение приведенных ниже правил и условий эксплуатации может привести к несчастному случаю или вывести котлы из строя.

1.6. По окончании изготовления котлов оборудование прошло тестирование на предмет выявления некорректной работы системы автоматики котла при возникновении аварийных ситуаций.

1.7. В случае подключения котла для работы на сжиженном газе по ГОСТ 20448-90 на газопроводе ОБЯЗАТЕЛЬНА установка прибора учета расхода сжиженного газа для настройки газового клапана. В случае отсутствия прибора учета расхода газа гарантийные обязательства со стороны завода-изготовителя прекращаются. При переводе котла на работу от природного газа по ГОСТ 5542-2022, обязательным условием является замена сопел.

2. Технические данные

| № | Наименование параметров | Значение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КВа-0,05 Гн MICRO New 50 |  |  | КВа-0,075 Гн MICRO New 75 |  |  | КВа-0,095 Гн MICRO New 95 |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |
| 1 | Номинальная теплопроизводительность, МВт (допустимые отклонения номи-нальной теплопроизводительности ±10%) | 0,050 |  |  | 0,075 |  |  | 0,095 |
| 2 | Номинальный расход природного газа м3/ч, при = 35,6 МДж/м3 | 5,45 |  |  | 8,2 |  |  | 10,3 |
| 3 | Минимальный расход природного газа м3/ч, при = 35,6 МДж/м3 - при одноступенчатом регулировании - при двухступенчатом регулировании | 5,45 2,75 |  |  | 8,2 4,1 |  |  | 10,3 5,15 |
| 4 | Номинальный расход биогаза м3/ч, при =19,7 МДж/м3 | 9,8 |  |  | 14,8 |  |  | 18,6 |
| 5 | Минимальный расход биогаза м3/ч, при =19,7 МДж/м3 - при одноступенчатом регулировании - при двухступенчатом регулировании | 9,8 4,9 |  |  | 14,8 7,4 |  |  | 18,6 9,3 |
| 6 | Номинальный расход сжиженного газа в газообразном состоянии м3/ч, при =100 МДж/м3 | 1,94 |  |  | 2,92 |  |  | 3,67 |
| 7 | Минимальный расход сжиженного газа в газообразном состоянии м3/ч, при =100 МДж/м3 - при одноступенчатом регулировании - при двухступенчатом регулировании | 1,94 0,97 |  |  | 2,92 1,46 |  |  | 3,67 1,84 |
| 8 | Номинальное давление природного газа, биогаза, кПа | 1,55 |  |  |  |  |  | 1,8 |
| 9 | Номинальное давление сжиженного газа, кПа | 5,5 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | КПД, %, не менее | 92 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Диапазон регулирования теплопроизводительности по отношению к номинальной, %, не менее | 0-100 одноступенчатое регулирование 0-50-100 двухступенчатое регулирование |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Рабочее давление воды, МПа | 0,25 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Объем воды, л. | 115 |  | 130 |  |  | 145 |  |
| 14 | Максимальная температура воды на выходе из котла, °С, не более - при одноступенчатом регулировании - при двуступенчатом регулировании | 90 85 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Номинальное разрежение за котлом, Па, не более | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Гидравлическое сопротивление, м. | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Температура уходящих газов при номинальной теплопроизводительности, С, не более | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Содержание оксида углерода в сухих уходящих газах в пересчете на коэффициент избытка воздуха, равный единице, мг/м3, не более | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Содержание оксида азота в сухих уходящих газах в пересчете на коэффициент избытка воздуха, равный единице, мг/м3, не более | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Объем топочной камеры, м3 | 0,065 |  | 0,081 |  |  | 0,096 |  |
| 21 | Шумовые характеристики, Дб | 52 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Потребляемая мощность, Вт, не более | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Напряжение | 220 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Габаритные размеры, мм, не более: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | длина (глубина) | 880 |  |  |  |  |  |  |
|  | ширина, В | 380 | 450 |  |  |  | 520 |  |
|  | высота, Н | 1380 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Присоединительные размеры: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газопровод, G"-Нар. | G ¾" |  |  |  | G 1ʺ |  |  |
|  | выход воды из котла | Ду50 |  |  |  |  |  |  |
|  | вход воды в котел | Ду50 |  |  |  |  |  |  |
|  | слив из котла | G1/2"-Н. |  |  |  |  |  |  |
|  | выход предохранительного клапана | G3/4"-Вн. |  |  |  |  |  |  |
|  | размер Н1, мм | 1190 |  |  |  |  |  |  |
|  | выход дымовых газов, Ø, мм | 198 | 198 |  |  | 198 |  |  |
| 26 | Масса котла в сборе, кг, не более | 250 | 280 |  |  | 315 |  |  |
| 27 | Срок службы, лет | Не менее 15 |  |  |  |  |  |  |

2.1. Технические данные

| № | Наименование параметров | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КВа-0,1 Гн MICRO New 100 |  | КВа-0,125 Гн MICRO New 125 |  | КВа-0,15 Гн MICRO New 150 |  | КВа-0,175 Гн MICRO New 175 |  | КВа - 0,2 Гн MICRO New 200 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| 1 | Номинальная теплопроизводительность, МВт (допустимые отклонения номинальной теплопроизводительности ±10%) | 0,1 |  | 0,125 |  | 0,15 |  | 0,175 |  | 0,2 |
| 2 | Номинальный расход природного газа м3/ч, при = 35,6 МДж/м3 | 10,9 |  | 13,6 |  | 16,4 |  | 19,1 |  | 21,8 |
| 3 | Минимальный расход природного газа м3/ч, при = 35,6 МДж/м3 - при одноступенчатом регулировании - при двухступенчатом регулировании | 10,9 5,45 |  | 13,6 6,8 |  | 16,4 8,7 |  | 19,1 9,55 |  | 21,8 10,9 |
| 4 | Номинальный расход биогаза м3/ч, при =19,7 МДж/м3 | 19,7 |  | 24,6 |  | 29,6 |  | 34,5 |  | 39,4 |
| 5 | Минимальный расход биогаза м3/ч, при =19,7 МДж/м3 - при одноступенчатом регулировании - при двухступенчатом регулировании | 19,7 9,85 |  | 24,6 12,3 |  | 29,6 14,8 |  | 34,5 17,3 |  | 39,4 19,7 |
| 6 | Номинальный расход сжиженного газа в газообразном состоянии м3/ч, при =100 МДж/м3 | 3,88 |  | 4,84 |  | 5,84 |  | 6,8 |  | 7,76 |
| 7 | Минимальный расход сжиженного газа в газообразном состоянии м3/ч, при =100 МДж/м3 - при одноступенчатом регулировании - при двухступенчатом регулировании | 3,88 1,94 |  | 4,84 2,42 |  | 5,84 2,92 |  | 6,8 3,4 |  | 7,76 3,88 |
| 8 | Номинальное давление природного газа, биогаза, кПа | 1,8 |  |  |  |  |  | 2,0 |  | 2,3 |
| 9 | Номинальное давление сжиженного газа, кПа | 5,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | КПД, %, не менее | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Диапазон регулирования теплопроизводительности по отношению к номинальной, %, не менее | 0-100 одноступенчатое регулирование 0-50-100 двухступенчатое регулирование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Рабочее давление воды, МПа | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Объем воды, л. | 145 | 160 |  |  | 195 | 217 |  | 235 |  |
| 14 | Максимальная температура воды на выходе из котла, °С, не более - при одноступенчатом регулировании - при двухступенчатом регулировании | 90 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Номинальное разрежение за котлом, Па, не более | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Гидравлическое сопротивление, м. | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Температура уходящих газов при номинальной теплопроизводительности, °С, не более | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Содержание оксида углерода в сухих уходящих газах в пересчете на коэффициент избытка воздуха, равный единице, мг/м3, не более | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Содержание оксида азота в сухих уходящих газах в пересчете на коэффициент избытка воздуха, равный единице, мг/м3, не более | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Объем топочной камеры, м3 | 0,096 | 0,119 |  | 0,135 |  | 0,152 |  | 0,169 |  |
| 21 | Потребляемая мощность, Вт, не более | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Напряжение | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Шумовые характеристики, Дб | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Габаритные размеры, мм, не более: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | длина (глубина) | 880 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ширина, В | 520 |  | 590 |  | 690 |  | 760 |  | 830 |
|  | высота, Н | 1380 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Присоединительные размеры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газопровод, G"- Нар. | G1" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выход воды из котла | Ду50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вход воды в котел | Ду50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | слив из котла | G"-Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выход предохранительного клапана | G3/4"-Bн. |  |  |  | G1"-Вн. |  |  |  |  |
|  | размер Н1, мм | 1190 |  |  |  | 1230 |  |  |  |  |
|  | выход дымовых газов, Ø мм | 198 |  | 248 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Масса котла в сборе, кг, не более | 315 |  | 345 |  | 385 |  | 420 |  | 455 |
| 27 | Срок службы, лет, | Не менее 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Комплектность котлов

3.1. Котел отопительный водогрейный «MICRO New», шт.	1

3.2. Предохранительный клапан, шт.	1

3.3. Термометр капиллярный	1

3.4. Манометр	1

3.5. Котел отопительный водогрейный «MICRO New», Руководство по эксплуатации, паспорт, шт.	1

3.6. Комбинированные газовые клапаны. VR4601, VK4100.  Руководство

по изделию.	1

3.7. Клапан электромагнитный серии ВН. Паспорт……………………...……..1

4. Требования к технике безопасности

4.1. К обслуживанию котла допускаются лица, ознакомленные с устройством и правилами эксплуатации котла.

4.2. Во избежание несчастных случаев и аварий ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Производить запуск котла лицам, не прошедшим инструктаж по эксплуатации;

- Самостоятельно приступать к устранению неисправностей в работе котла;

- Применять открытый огонь для поиска и обнаружения утечек газа;

- Эксплуатировать котел при отсутствии достаточной тяги в дымоходе котла;

- Эксплуатировать котел при температуре воды выше 90°С;

- Устанавливать запорно-регулирующую арматуру на трубопроводе, соединяющем котел с расширительным баком;

- Самостоятельно изменять настройку универсального газового клапана и производить какие-либо изменения схемы электрических соединений котла.

4.3. Запрещается эксплуатация котла при наличии запаха газа в помещении. В этом случае необходимо прекратить подачу газа на котел, погасить все открытые огни, организовать дополнительную вентиляцию помещения, открыв двери и окна, известить об утечке аварийную газовую службу по телефону 004. Лица, не участвующие в аварийно-восстановительных работах, должны быть удалены из опасной зоны.

4.4. При неработающем котле газовые краны должны быть закрыты.

4.5. При неправильном пользовании котлом и невыполнении требований безопасности возможно отравление угарным газом. Первичным признаками отравления являются: тяжесть в голове, шум в ушах, головокружение, общая слабость, тошнота, рвота, одышка, потеря сознания. Для оказания первой помощи необходимо:

- Вызвать скорую помощь по телефону 03 или 911;

- Исключить пребывание пострадавшего в загазованном помещении;

- Расстегнуть стесняющую дыхание одежду;

- Дать понюхать 10%-ный раствор аммиака (нашатырный спирт);

- Уложить на ровное место, тепло укрыть;

- В случае отсутствия у пострадавшего дыхания, производить искусственное дыхание до приезда врача.

5. Устройство и принцип работы котла

Устройство котла и размещение оборудования котловой автоматики показаны на рис. 1.

Котел состоит из теплообменника 1, атмосферной микрофакельной горелки 4, горелки розжига 5, декоративной облицовки 2,3, под которыми помещены слой теплоизоляции и элементы котловой автоматики.

5.1. Состав, устройство и работа автоматики котла.

Система автоматики котла обеспечивает автоматический розжиг, поддержание заданной температуры воды на выходе из котла и защиту котла при возникновении аварийных ситуаций.

5.1.1. В состав котловой автоматики входят следующие элементы:

- автоматический регулятор розжига;

- кросс-плата;

- блок индикаторов;

- термостат регулирующий;

- датчики-реле давления газа, min.*

- датчик-реле давления воды, min.;

- датчик температуры воды (предельный);

- датчик температуры топочных газов (тяги) котла;

- горелка розжига с электродами розжига и контроля пламени;

- комбинированный газовый клапан основной горелки и горелки розжига с сервоприводом.

Рис. 1. КОТЕЛ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ВОДОГРЕЙНЫЙ «MICRO New»

1 — теплообменник; 2 — кожух верхний; 3 — кожух передний (съемный); 4 — микрофакельная горелка; 5 — горелка розжига с электродами розжига и контроля пламени; 6 — блок индикации; 7 — автоматический регулятор розжига; 8 — кросс-плата; 9-регулятор датчика термостата регулирующего; 10 — датчик термостата регулирующего; 11 — предохранительный клапан; 12 — датчик температуры воды; 13 — датчик-реле минимального давления воды; 14 — комбинированный газовый клапан; 15 — сервопривод; 16 — блок питания;  17 — датчик тяги; 18 — термоманометр; 19, 20 — датчики-реле давления газа, min., max. (на котлах MICRO New 50,75,95 – датчики-реле давления газа не установлены).

*На котлах MICRO New 50, 75, 95  - датчики-реле давления газа не установлены.

5.1.2. Назначение элементов автоматики

Автоматический регулятор розжига поз. 7 обеспечивает розжиг горелок, управление основной горелкой во время работы котла и имеет встроенный электронный генератор искровых разрядов.

Кросс-плата поз. 8 предназначена для подключения элементов контроля, безопасности и управления котла.

Блок индикаторов поз. 10 на  рис. 2 предназначен для сигнализации о возникающих неполадках и неисправностях в работе котла.

Термостат регулирующий поз. 8, рис. 2 предназначен для задания и поддержания требуемой температуры нагрева воды.

Датчики-реле давления газа поз. 19, 20 – предназначены для аварийного отключения котла при повышении или понижении давления газа за основным запорным органом более, чем на 30% относительно номинального значения (п. 4.2.6 ГОСТ 21204-97. Горелки газовые промышленные. Общие технические требования).

Датчик-реле минимального давления воды поз. 13 предназначен для аварийного отключения котла при понижении давления воды ниже минимально допустимого значения (0,15 МПа).

Датчик-реле температуры воды поз. 12 – предназначен для отключения котла при повышении температуры воды в котле выше максимального допустимого значения (90°С).

Датчик-реле температуры топочных газов котла поз. 17 – предназначен для отключения котла при повышении температуры топочных газов  в месте установки датчика-реле   выше максимально допустимого значения (120°С).

Горелка розжига поз. 5 – предназначена для воспламенения газовоздушной смеси, контроля пламени и розжига основной горелки.

Комбинированный газовый клапан поз. 14 – предназначен для контроля и регулирования подачи газа к запальной и рабочей горелкам котла.

Сервопривод поз. 15 – предназначен для реализации одноступенчатого, или двухступенчатого регулирования тепловой мощности рабочей горелки.

Термоманометр поз. 18 – предназначен для визуального контроля текущего значения температуры и давления воды в котле.

5.1.3. Внешний вид термостатического модуля управления показан на рис. 2.

Рис. 2.

1-6 Сигнальные индикаторы:

1 – питание блока;

2 – наличие пламени (котел в работе);

3 – температура воды > 90°C;

4 – давление воды < 0,15 МПа;

5 – тяга (температура топочных газов >120°C).

6 – давление газа выше или ниже нормы. *

7	Выключатель «СЕТЬ»;

8	Кнопка «СБРОС АВАРИИ»;

9	Термостат регулирующий;

10	Блок индикаторов.

* На котлах MICRO New 50, 75, 95 сигнальный индикатор 6 (Рг) не установлен.

5.1.4. Состояние индикаторов

ИНДИКАТОР 1

• зеленый цвет постоянного свечения: –	питание «НОРМА»;

• красный цвет мигающего свечения:  –	питание неисправно.

ИНДИКАТОР 2

• нет цветовой подсветки:  –	блок розжига выключен из-за неисправности в электроцепи одного или нескольких датчиков безопасности;

• зеленый цвет мигающего свечения: –	блок розжига включен, плановая задержка в течение 10…15 сек перед розжигом запальной горелки;

• зеленый цвет постоянного свечения: –	наличие пламени на горелке розжига, котел в работе;

• красный цвет мигающего свечения, звуковой сигнал:

–	отсутствие пламени из-за неудачного розжига;

–	срыв пламени горелки розжига в рабочем режиме котла;

–	переход одного или нескольких контролируемых параметров работы котла в состояние «АВАРИЯ» согласно указаниям п. 5.1.2.

ИНДИКАТОРЫ 3, 4, 5, 6

• нет цветовой подсветки: –	параметр работы котла находится в состоянии «АВАРИЯ». Пуск котла невозможен;

• зеленый цвет мигающего свечения: –	перевод параметра работы котла из состояния «АВАРИЯ» в состояние «НОРМА» согласно указаниям п. 5.1.2. Для пуска котла необходимо нажать кнопку «СБРОС АВАРИИ»;

• зеленый цвет постоянного свечения: –	состояние параметров работы котла «НОРМА». Котел в работе;

• красный цвет мигающего свечения: –	переход параметра работы котла в состояние «АВАРИЯ». Остановка котла.

5.1.5. Электрический монтаж выполнен согласно схеме электрических соединений, рис. 3. ВНИМАНИЕ.  В электрической схеме котла присутствует высокое напряжение. При ремонте котла напряжение отключить.

Питание котла осуществляется от сети переменного тока 220 В, 50 Гц. Сечение жил кабеля — до 1,5 мм.

ВНИМАНИЕ: при подключении котла к сети питания необходимо соблюдать фазировку. В противном случае корректная работа модуля розжига невозможна.

Сигнал «АВАРИЯ» снимается с соответствующего разъёма, рис. 3. Напряжение коммутации макс. 100 В, 150 мА. Сечение жил кабеля – до 1,5 мм.

5.1.6. При эксплуатации котла должны быть приняты меры, обеспечивающие стабильность питающего переменного напряжения по амплитуде в пределах 187....242 В, а также исключающие скачкообразное изменение напряжения. В условиях недопустимых перепадов сетевого напряжения возможно разрушение регулятора розжига и, как следствие, выход котла из строя.

6. ПУСК И РАБОТА КОТЛА

ПУСК КОТЛА В РАБОТУ ДОЛЖЕН ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ СПЕЦИЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ.

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ПУСК КОТЛА СНИМАЕТ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА С ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ВНИМАНИЕ! Эксплуатация котла категорически запрещена при загрязненной системе отопления.

Эксплуатация котла категорически запрещена без использования системы водоподготовки!!!

Для перевода котла на другой вид топлива (природный или сжиженный газ) необходимо поменять сопла на газовом коллекторе и провести регулировку газового клапана в соответствии с паспортными значениями (Технические данные).

6.1. Перед первым включением необходимо подготовить систему отопления к работе:

- Открыть задвижки системы отопления;

- Систему отопления заполнить водой;

Рис. 3. Схема электрических соединений котла «MICRO New» (на котлах MICRO New 50,75,95 – датчики-реле давления газа не установлены).

- Спустить воздух из системы через вентили воздухосборников и автоматические воздухоотводчики;

- Опрессовать систему отопления и устранить обнаруженные неплотности;

- Включить циркуляционный насос и по манометру системы отопления убедиться в наличии избыточного давления (более 0,18 МПа).

Перед включением котла в работу котла необходимо:

- Убедиться в наличии тяги в дымоотводящем канале и отсутствии запаха газа в помещении;

- Проветрить помещение, в котором установлен котел, и топочное пространство котла в течение 5-10 минут, при этом газовые краны на опуске газопровода должны быть закрыты;

- Убедиться в правильном подключении питающего кабеля;

- Проверить надёжность подключения высоковольтного кабеля к регулятору розжига и к электроду розжига горелки розжига.

6.2. Пуск котла:

- Открыть кран на опуске газопровода;

- Выключателем «СЕТЬ» подать напряжение питания на котёл;

- При отсутствии неполадок или неисправностей на индикаторах 1, 3, 4, 5, 6 загорается зеленый цвет постоянного свечения – «НОРМА». На индикаторе 2 загорается зеленый цвет мигающего свечения, означающий, что блок розжига перешел в режим розжига запальной горелки;

- При успешном розжиге на индикаторе 2 устанавливается постоянное свечение зеленого цвета;

- Если в состоянии «НОРМА» розжиг запальной горелки не произошел (задержка в заполнении газом системы питания горелки, сдув пламени горелки, отсутствие искрения, поломка или замыкание на корпус электрода контроля пламени), на индикаторе 2 загорается красный цвет мигающего свечения – «АВАРИЯ», подается звуковой сигнал;

- Повторный запуск возможен не ранее, чем через 15…20 секунд после неудачного розжига путем нажатия на кнопку «СБРОС АВАРИИ»;

- Допускается произвести 3…4 попытки повторного розжига. Если не удается ввести котел в нормальную работу, необходимо выявить причину неполадки или неисправности;

- Если при включении котла на индикаторах 1, 3, 4, 5, 6 не загорается зеленый цвет постоянного свечения «НОРМА», следует нажать кнопку «СБРОС АВАРИИ»;

- Если после этого действия индикаторы 1, 3, 4, 5, 6 не перешли в состояние «НОРМА», дальнейший пуск котла невозможен. Неполадку найти и устранить.

6.3. Работа котла.

В процессе работы котла управление газовым клапаном основной горелки производится исходя из установленной с помощью регулирующего термостата требуемой температуры нагрева воды на выходе из котла. Если фактическая температура воды оказывается ниже требуемой,  открывается клапан основной горелки и происходит розжиг горелки.

6.3.1. При одноступенчатом регулировании горелка включается на полную мощность, равную номинальной. После достижения температуры воды на выходе из котла заданного термостатом значения, горелка отключается, и после снижения температуры на 3…5°С  ниже заданной снова происходит ее включение на номинальную мощность.

6.3.2.  При двухступенчатом регулировании горелка включается на полную мощность, равную номинальной. После достижения температуры воды на выходе из котла заданного термостатом значения, горелка автоматически переходит на режим тепловой мощности, равной половине номинальной мощности.

При этом:

- если температура воды на выходе из котла снизится на 3…5°С ниже заданной снова происходит ее включение на номинальную мощность.

- если температура воды на выходе из котла повысится на 3…5°С выше заданной, произойдет полное выключение горелки.

Пламя запальной горелки поддерживается постоянно.

6.4. Аварийная ситуация возникает при срабатывании одного из датчиков безопасности, реагирующих на ситуации, описанные в п. 5.1.2. При этом соответствующий аварийный индикатор и  индикатор 2 загораются красным цветом мигающего свечения, подается звуковой сигнал.

Категорически запрещается снимать котёл с блокировки (осуществлять повторный розжиг) без устранения причины аварии. Запуск котла после выяснения причины и устранения аварии производится путём нажатия на кнопку «СБРОС АВАРИИ».

6.5. Запрещается эксплуатировать котел при:

- Неисправном дымоотводящем канале с нарушенной тягой;

- Коптящем  пламени  или  горении, сопровождающимся шумом, отрывом пламени от горелки;

- Наличии утечек воды из котла;

- Неплотностях топки и дымохода котла и при поступлении продуктов сгорания газа в помещение;

- Обнаружении запаха газа в помещении, где установлен котел.

6.6.  Выключение котла нужно производить в следующей последовательности:

- Выключателем «СЕТЬ» снять напряжение с котла;

- Закрыть кран на опуске газопровода.

7. Настройка мощности котла.

Настройка регулятора мощности производится на работающем котле.

Настройка мощности котла с клапаном серии ВН производится согласно руководства по эксплуатации на клапан.

Последовательность операций для клапанов VR4601, VK410…:

- Освободите частично игольчатый винт 1 в штуцере выходного давления клапана до появления малого протока газа.

- Присоедините к штуцеру U-образный манометр со шкалой не менее 200 мм.

- Отвинтите крышку 2 регулятора давления, чтобы открыть доступ к регулировочному винту регулятора давления.

- Медленно поворачивайте регулировочный винт миниатюрной отвёрткой до тех пор, пока манометр не покажет требуемое номинальное давление газа перед горелкой,   Вращайте регулировочный винт по часовой стрелке, чтобы увеличить давление газа, или против часовой стрелки, чтобы его уменьшить.

- Установите на место крышку 2 регулятора давления; отсоедините от штуцера U-образный манометр; затяните до упора игольчатый винт 1.

8. Установка котла

8.1. Котел размещается по проекту, согласованному в установленном порядке. Установку, монтаж и наладку котла проводят специализированные организации, имеющие право производить такие работы.

8.2. Котел устанавливают с учетом свободного доступа для обслуживания и в соответствии с нижеприведенной схемой размещения котлов.

На схеме приведена рекомендуемая минимальная ширина проходов между котлами и стенами помещения котельной или другими выступающими конструкциями котельной.

8.3. Котел соединяется с дымовой трубой с помощью дымоотводящего патрубка. Место ввода дымоотводящего патрубка котла в дымовую трубу должно быть уплотнено.

Схема размещения котлов.

8.4. Устройство дымовой трубы должно отвечать следующим требованиям:

Дымоход, к которому подключается котел, рекомендуется располагать в капитальной внутренней стене здания;

Высота дымовой трубы должна быть выше границы ветрового подпора, но не менее 0,5 м выше крыши, а также не менее 2 м над кровлей более высокой части здания или самого высокого здания в радиусе 10 м;

Канал трубы должен быть вертикальным, без поворотов и сужений;

Высота дымового канала от уровня горелки должна быть не менее 5 м, при высоте дымовой трубы более 5,5 м обязательна установка на дымоотводящем патрубке от каждого котла стабилизатора тяги с площадью проходного сечения не менее 0,011 м2.

Дымовая труба, изготовленная из металла, должна иметь наружную тепловую изоляцию для предотвращения образования конденсата;

В нижней части канала ниже входа дымоотводящего патрубка котла должен быть устроен люк для осмотра и чистки дымовой трубы;

Дымоход должен быть выполнен в соответствии с требованиями СП 62.13330.2010, СП 60.13330.2010.

Требования к вентиляции помещения, где установлено газоиспользующее оборудование, для обеспечения процесса горения, исключения скопления опасных несгоревших газов и создания условий, обеспечивающих удаление продуктов горения.

Расчетный воздухообмен в помещениях, где установлено газоиспользующее оборудование, следует определять для зимнего и летнего периодов с учетом тепловыделений от трубопроводов и оборудования, но не менее однократного, а также с учетом расхода воздуха, необходимого для горения, при заборе его из помещения.

Для помещений с явными избытками тепла следует предусматривать вентиляцию с естественным побуждением. При невозможности обеспечения необходимого воздухообмена за счет естественной вентиляции следует проектировать вентиляцию с механическим побуждением.

При проектировании естественного притока в котельном зале, в холодный и переходный периоды года жалюзийные решетки для приточного воздуха следует размещать за котлами в верхней части помещения. На жалюзийных решетках, а также на вентиляционных установках, обеспечивающих подачу воздуха в помещение котельного зала, следует устанавливать устройства, автоматически прекращающие подачу воздуха при пожаре.

В котельных, работающих на жидком и газообразном топливе, необходимо предусматривать аварийную вентиляцию в соответствии с  п.15.7. СП 89.13330.2016. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76 (с Изм. N 1).

8.5. Котлы допускаются к использованию в системах отопления с максимальной температурой воды до 90°С.

Нормативные показатели качества  воды.

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Прозрачность по шрифту, см, не менее | 30 |
| Карбонатная жесткость мкг.экв/кг, не более | 700 |
| Содержание растворенного кислорода, мкг/кг, не более | 50 |
| Содержание соединений железа (в пересчете на Fe), мкг/кг, не более | 500 |
| Значение рН при 25°С | 7-11 |
| Свободная углекислота, мг/кг | Отсутствует |
| Содержание нефтепродуктов, мг/к, не более | 1,0 |

8.6. Рабочее (избыточное) давление воды в котле должно быть не менее 0,15 МПа.

8.7. На трубопроводе сетевой воды после котлов, включенных в общую систему, обязательна установка одного датчика давления воды, подающего сигнал «Авария» при понижении давления воды в системе ниже минимально допустимого значения (0,18 МПа).

8.8. Предохранительный клапан котла (рис. 1, поз. 11) в обязательном порядке должен быть оборудован дренажной трубой для исключения протечки воды на элементы котловой автоматики при срабатывании клапана и аварии котла.

9. Техническое обслуживание

9.1. Наблюдение за работой котла возлагается на владельца, которой должен содержать его в исправном состоянии.

9.2. Устройством котла предусмотрена возможность очистки его внутренних поверхностей от сажи путем продувки котла при демонтированном горелочном устройстве.

При работе котла на природном газе по ГОСТ 5542-2014 в номинальном режиме по теплопроизводительности, давлению газа и разряжению за котлом отложение сажи на теплообменных поверхностях не происходит.

9.3. Для обеспечения бесперебойной работы котла необходимо не реже одного раза в полгода производить профилактический осмотр и, при необходимости, регулировку котла в соответствии с инструкцией по эксплуатации комбинированного клапана с сервоприводом серии VR 400.

9.4. Профилактический осмотр и регулирование производится лицензированной организацией.

9.5. Использование горячей воды из системы отопления для хозяйственных нужд может привести к выходу из строя котла.

9.6. В случае прекращения работы котла в зимнее время на длительный срок необходимо во избежание замерзания воды полностью слить воду из системы.

9.7. При обнаружении неисправностей в работе котла и системы отопления, таких как отказ в работе автоматики, заедание пробки газового крана, утечка воды из системы отопления, котел необходимо отключить до устранения неисправностей.

10. ВОЗМОЖНЫЕ  НЕИСПРАВНОСТИ КОТЛА И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Утечка газа в местах соединения газопроводов, характерный запах газа | Негерметичность соединений | Соблюдать все меры безопасности. Немедленно вызвать газовую службу |
| Горелка не работает | Разомкнута электрическая цепь датчика безопасности, защитного и регулировочного термостатов | Проверить цепь датчиков |
|  | Неисправность электрических соединений | Проверить все электрические соединения |
| На газовой горелке коптящее пламя желтого цвета, пламя размытое | 1.Некачественное сжигание 2.Нарушение работы горелки | Остановить котел. Обратиться в сервисную службу |
| На газовой горелке происходит отрыв пламени горелки | 1.Некачественное сжигание 2.Нарушение работы горелки | Остановить котел. Обратиться в сервисную службу |
| Горение газа нормальное, вода в системе отопления нагревается плохо, темпе-ратура воды в котле быстро повышается (до задан-ной), основная горелка отключается | 1.Воздух в системе отопления. 2.Неправильно выполнена система отопления. 3.Не работает циркуляционный насос | Удалить воздух Посоветуйтесь со специалистом Включить насос |
| Перегрев воды в аппарате. Срабатывание аварийного термостата | Выход из строя рабочего регулятора температуры | - Проверить положение датчика рабочего термостата, его работоспособность, убедиться в целостности циркуляционного насоса. - Произвести при необходимости замену рабочего термостата или циркуляционного насоса |
| Температура горячей воды в котле выше 90°С, шум в котле, котел «закипает», горелки не отключаются | Неисправен предельный термостат | Заменить предельный термостат |
| Проникновение продуктов сгорания в помещение. Срабатывание аварийного датчика тяги | 1.Недостаточная высота дымохода. 2.Выход из строя датчика тяги. | Произвести реконструкцию или замену дымохода. Заменить датчик тяги. |
| Розжиг котла происходит через 10 и более секунд после начала искрообразования с хлопком и выбросом пламени | 1.Засорение некоторых сопел горелки 2.Низкое давление газа перед котлом. | Остановить котел. Обратиться в сервисную службу. Обратиться в газовую контору. |
| Через 3-5 сек. розжига горелка гаснет | Неполадки в цепи ионизационного электрода | Остановить котел. Обратиться в сервисную службу. |
| Через 2-3 сек. после подачи напряжения автомат выполняет блокировку | Не выполнен сброс предыдущей блокировки | Выполнить сброс |
| После открытия первого клапана запальная горелка не загорается | Нет искры зажигания | Проверить соединения высоковольтного кабеля, крепление искрового электрода |
|  | Нет газа | Проверить открытие контрольного газового крана |
| Запальная горелка загорается. Но по окончании контрольного времени происходит блокировка контроллера | Нет сигнала наличия пламени | Неправильное подключение контроллера – фазу и ноль надо поменять |
|  | Ток ионизации контрольного электрода менее 1.5мА | Проверить соединения и заземление ионизационного электрода, прочистить электрод от сажи. |
| Частые и непродолжительные включения-выключения котла | Неполадки в автоматике управления и регулирования | Остановить котел. Обратиться в сервисную службу. |
| Срабатывание ионизационного датчика | 1.Временное прекращение подачи газа. 2.Засорение сопел элементов горелки в зоне ионизационного датчика. 3.Разрушение ионизационного датчика 4.Обрыв кабеля ионизационного датчика 5.Вышла из строя микро-процессорная автоматика | Убедитесь в наличии давления газа в газопроводе, при его наличии произвести разблокировку. Заменить ионизационный датчик. Проверить целостность кабеля. При необходимости кабель заменить. Заменить микропроцесс-сорную автоматику. |

11. РЕМОНТ КОТЛА

Организация проведения ремонтных работ возлагается на владельцев котла.

Работы по ремонту котла, сдача-приемка котла после ремонта владельцу должны выполняться специализированной организацией, располагающей необходимым оборудованием, НТД на ремонт и контроль качества, обученными и аттестованными специалистами и персоналом.

Работы должны производиться на полностью остановленном и остывшем котле. Во время ремонтных работ запрещается производить работы на трубопроводах, находящихся под давлением, узлах и агрегатах котла, находящихся под напряжением.

При замене вышедших из строя оребренных труб пользоваться рекомендациями завода-изготовителя  или специализированной ремонтной организации.

12.УТИЛИЗАЦИЯ

Котлы, выработавшие свой ресурс, подлежат сдаче в пункт вторсырья.

13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

При несоблюдении настоящего руководства требования к предприятию-изготовителю по выполнению гарантийных обязательств не имеют силу.

Данное изделие прошло гидравлическое испытание согласно «Правила устройства и безопасной эксплуатации  паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа, водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 115°С»,  является сертифицированным оборудованием. В конструкцию котла не должно  вноситься никаких изменений без согласования с предприятием-изготовителем. Если такие изменения произведены, то предприятие-изготовитель не несет ответственность за работоспособность и безопасность котла.

Гарантийный срок эксплуатации котла – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня продажи.

При выходе из строя или поломке котла и/или его составных элементов, исключая комплектующие изделия сторонних производителей (арматура, предохранительные устройства, приборы КИП и т.п.), в период гарантийного срока потребитель должен известить предприятие-изготовитель. Рассмотрение всех дефектов, возникших в течение гарантийного срока, осуществляется в соответствии с договором на поставку продукции и действующим на момент возникновения дефекта законодательством Российской Федерации.

Гарантия не распространяется на повреждения и их последствия, возникшие по причине:

- неправильного монтажа или ввода  в эксплуатацию, осуществленных потребителем или третьим лицом;

- естественного износа;

- неправильного или небрежного обращения или технического обслуживания;

- химических, электрических или электронных воздействий, возникших не по вине предприятия-изготовителя;

- недостаточного количества воды;

- несоблюдение настоящего руководства по эксплуатации;

14. МарКИРОВКА

14.1. Маркировка газоиспользующего оборудования (котла) должны содержать следующую информацию:

- наименование и (или) товарный знак изготовителя, наименование страны, где изготовлена продукция;

- модель (тип) оборудования;

- серийный номер (номер партии);

- дата изготовления оборудования (месяц, год);

- номинальная тепловая мощность и (или) номинальная тепловая производительность газоиспользующего оборудования;

- вид и номинальное давление используемого газа;

- напряжение, частота электрического тока и потребляемая энергетическая мощность (для газоиспользующего оборудования, подключаемого к электрической сети).

14.2. Маркировка на упаковке должны содержать следующую информацию:

- модель (тип) оборудования;

- вид и номинальное давление используемого газа;

- манипуляционные знаки;

- наименование и (или) товарный знак изготовителя, наименование страны, где изготовлена продукция.

15. Правила хранения

15.1. Котлы должны храниться в закрытом помещении, защищенном от атмосферных осадков.

15.2. Упакованные в тару котлы должны складироваться в вертикальном положении в один ряд.

15.3. При хранении котлов более 12 месяцев они должны быть подвергнуты консервации по ГОСТ 9.014-78, группа изделий II, категория хранения С.

16. Свидетельство о приемке

Котел  MICRO New _________,  заводской номер _________ соответствует требованиям ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе»,  ГОСТ 20548-93 «Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью до 100 кВт. Общие технические условия» ГОСТ 30735-2001 "Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью от 0,1 до 4,0 МВт. Общие технические условия", ТУ 25.21.12-004-73188939-2024 имеет Сертификат соответствия № ЕАЭС  RU С-RU.НВ26.В.04366/24 серия RU №0541011.

Признан годным к эксплуатации.

Заместитель директора по производству (Главный инженер) предприятия-изготовителя: _________________ (Саломасов С.Е. )

Подпись	Ф.И.О.

«____»____________________2026 г.

ВНИМАНИЕ!

Категорически запрещается использование горячей воды из системы отопления для хозяйственных нужд и эксплуатация котла при наличии утечки воды из системы отопления.

РАЗБОР ВОДЫ И УТЕЧКА ПРИВЕДУТ К ПОЛНОМУ РАЗРУШЕНИЮ КОТЛА! ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ВОЗМЕЩЕНИЕ ФИНАНСОВОГО УЩЕРБА ПО ЭТИМ ПРИЧИНАМ НЕСЕТ ВЛАДЕЛЕЦ КОТЛА В БЕЗУСЛОВНОМ ПОРЯДКЕ.

По вопросам поставки котлов и технической поддержки обращаться по адресу:   ООО «КОТЛОСТРОЙСЕРВИС»

443096 г. Самара, ул.Мичурина, д.52, оф.328

Тел: +7(846) 229-44-97

e-mail: kotelsamara2010@yandex.ru                      www.kotel-samara.ru

Акт гидравлических испытаний

г. Самара						«___»______________ 202__ г.

Комиссия в составе:

главного инженера ООО «КТС» - Саломасова С.Е.,

специалиста по учету ТМЦ - Коршуновой И.Н.,

провела гидравлические испытания теплообменника газового котла мощностью ______ кВт  заводской № ______. Испытание проведено давлением 1,25 Рраб. = 0,375 МПа в течение 10 мин. Течи и падения давления не наблюдалось.

Изделие признано годным к эксплуатации.

Саломасов С.Е. ______________

Коршунова И.Н. ______________

СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ

Сведения о местонахождении котла

| Наименование предприятия и его адрес | Местонахождение котла | Дата установки |
| --- | --- | --- |

Сведения о проведении  пуско-наладочных работ

| Организация, проводившая ПНР | Адрес проведения ПНР | Дата проведения | Подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |

Сведения о ремонте котла и замене элементов

| Дата | Сведения о ремонте и замене | Подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- |

Лицо, ответственное за исправное состояние и техническую эксплуатацию

| Номер и дата приказа о назначении | Должность, ФИО | Дата проверки правил | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |