### Инструкция по сборке дымовой трубы (с креплением по стене здания) для котла наружного размещения MICRO New NR

1. Подготовительные работы

- Подготовьте все элементы дымохода (согласно схеме):

  - прямой участок трубы (1);

  - вертикальный тройник (2);

  - проходная консоль (3);

  - разгрузочная площадка (4);

  - соединительные хомуты (5);

  - конусный оголовок (6);

  - хомут под жёсткие растяжки (7);

  - растяжки (8).

- Подготовьте необходимый инструмент.

- Удалите защитную плёнку с элементов дымохода.

- Исключите попадание строительного мусора (опилок, стружки и т. п.) на теплоизоляцию дымохода.

- Выполняйте все работы в защитных перчатках.

2. Сборка дымохода

Важно:

- монтаж должен выполняться квалифицированными специалистами с подписанием акта приёма-сдачи работ;

- любые изменения конструкции дымохода аннулируют гарантийные обязательства производителя;

- монтаж начинается от отопительного агрегата — вверх.

Шаг 1. Подключение начального участка к котлу

- Установите первый прямой участок трубы (L = 1000 мм, элемент 1) в вертикальный тройник котла (элемент 2).

Шаг 2. Монтаж проходной консоли и разгрузочной площадки

- Наденьте на первый прямой участок разгрузочную площадку (элемент 4) — она будет опираться на консоль.

- Наметьте отверстия в стене здания под проходную консоль (элемент 3).

- Закрепите консоль к стене здания.

- Соедините прямой участок трубы (который заходит в разгрузочную площадку снизу) с разгрузочной площадкой при помощи соединительного хомута (элемент 5).

Шаг 3. Сборка вертикальных секций трубы

- Соединяйте последующие прямые участки трубы (L = 1000 мм, элемент 1) между собой при помощи соединительных хомутов (элемент 5).

- Повторяйте установку разгрузочных площадок (элемент 4) с проходными консолями (элемент 3) через каждые 2–3 метра дымохода для снятия нагрузки с трубы.

Шаг 4. Установка конусного оголовка и хомута под растяжки

- В верхней части дымохода установите конусный оголовок (элемент 6) и закрепите его соединительным хомутом (элемент 5).

- На верхний прямой участок трубы установите хомут под жёсткие растяжки (элемент 7).

- Затяните хомут так, чтобы исключить его самопроизвольное перемещение на трубе.

Шаг 5. Монтаж растяжек

- К петлям на хомуте (элемент 7) прикрепите распорные тросы (элемент 8) (алюминиевые трубки, входят в комплект поставки).

- Натяните распорные тросы так, чтобы обеспечить жёсткое вертикальное положение дымохода.

3. Финальные проверки и завершающие работы

- Проверьте герметичность всех соединений (можно использовать мыльный раствор — появление пузырей указывает на негерметичность).

- Убедитесь в надёжности крепления всех элементов к стене здания.

- Проверьте вертикальность конструкции при помощи уровня.

- Убедитесь, что дымоход не соприкасается с легковоспламеняющимися материалами.

- Заделайте монтажные отверстия в стене негорючими материалами.

- Проведите тестовый запуск котла для проверки работы системы дымоудаления.

4. Меры предосторожности

- соблюдайте требования пожарной безопасности;

- используйте только сертифицированные материалы и крепёж;

- при работе на высоте применяйте страховочные средства;

- следите за отсутствием прогибов и перекосов конструкции;

- соблюдайте минимально допустимые расстояния от трубы до поверхностей (не менее 250 мм до легковоспламеняющихся материалов, не менее 50 мм — до негорючих).